## xx
Zestawienie ilości materiałów do wykonania etapu I
| lp | materiał | j.m. | ilość | koszt | termin dostawy
| 2 | Długość sieci śr 160 mm- | mb | 386 |  | 2018-04-06
| 3 | Ilość studzienek 400 mm - | szt | 20 |  | 2018-04-06
| 4 | Ilość studzienek 1000 mm - | szt | 8 |  | 2018-04-06
| 5 | Ilość przepompowni - | szt | 2 |  | 2018-06-29
| 6 | rurociąg tłoczny 90 mm - | mb | 166 |  | 2018-03-06 | kwiecień?
| 7 | Materiały pomocnicze - | % | 25 |  | 2018-03-06 | kwiecień?
całość etapu pierwszego
Zestawienie ilości materiałów do wykonania etapu II
| lp | materiał | j.m. | ilość | koszt | termin dostawy
| 1 | Długość sieci śr 200 mm- | mb | 487 |  | 2018-05-04
| 2 | Długość sieci śr 160 mm- | mb | 341 |  | 2018-05-04
| 3 | Ilość studzienek 400 mm - | szt | 21 |  | 2018-05-04
| 4 | Ilość studzienek 1000 mm - | szt | 13 |  | 2018-05-04
| 5 | rurociąg tłoczny 90 mm - | mb | 369 |  | 2018-05-04
| 6 | Wodociąg 32 mm - | mb | 93 |  | 2018-05-04
| 7 | Wodociąg 140 mm - | mb | 686 |  | 2018-05-04
| 8 | Zasuwy | szt | 10 |  | 2018-05-04
| 9 | Materiały pomocnicze - | % | 25 |  | 2018-05-04
całość etapu drugiego
Zestawienie ilości materiałów do wykonania etapu III
| lp | materiał | j.m. | ilość | koszt | termin dostawy
| 1 | Długość sieci śr 200 mm- | mb | 401 |  | 2018-06-15
| 2 | Długość sieci śr 160 mm- | mb | 202 |  | 2018-06-15
| 3 | Ilość studzienek 400 - | szt | 23 |  | 2018-06-15
| 4 | Wodociąg 32 mm - | mb | 120 |  | 2018-06-15
| 5 | Wodociąg 62 mm - | mb | 14.5 |  | 2018-06-15
| 6 | Wodociąg 110 mm - | mb | 12 |  | 2018-06-15
| 7 | Wodociąg 140 mm - | mb | 397.5 |  | 2018-06-15
| 8 | Zasuwy | szt | 9 |  | 2018-06-15
| 9 | Materiały pomocnicze - | % | 25 |  | 2018-06-15
całość etapu trzeciego
Zestawienie ilości materiałów do wykonania etapu IV
| lp | materiał | j.m. | ilość | koszt | termin dostawy
| 1 | Długość sieci śr 200 mm- | mb | 450 |  | 2018-07-31
| 2 | Długość sieci śr 160 mm- | mb | 251 |  | 2018-07-31
| 3 | Ilość studzienek 400- | szt | 26 |  | 2018-07-31
| 4 | rurociąg tłoczny 100 mm - | mb | 421 |  | 2018-07-31
| 5 | Wodociąg 32 mm - | mb | 120 |  | 2018-08-31
| 6 | Wodociąg 62 mm - | mb | 14.5 |  | 2018-07-31
| 7 | Wodociąg 110 mm - | mb | 12 |  | 2018-07-31
| 8 | Wodociąg 140 mm - | mb | 398 |  | 2018-07-31
| 9 | Zasuwy - | szt | 9 |  | 2018-07-31
| 10 | Materiały pomocnicze - | % | 25 |  | 2018-07-31
całość etapu czwartego
Wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni P1 I P2 wraz z energetyczną dokumentacją przygotowawczą i odbiorową na podstawie aktualnego projektu wykonać do 28 kwietnia 2018 roku
Wykonanie, dostawa i montaż kompletnej przepompowni P1 oraz P2 wykonanej według rysunku w terminie do 29 czerwca 2018 roku

## materiały
9. Opis materiałów do przepompowni i przyłączy do zasilania
Część 1 Wykonanie i dostawa kompletnych przepompowni P-1 oraz P-2
Lp. | rodzaj materiału | j.m. | Ilość jednostek
| Zestaw pompowy – Przepompownia P-1, według załącznika – posadowienie pompowni nr 1, skala 1:25 | kpl. | 1
1 | Parametry pracy pompy:
2 | • wydajność min. 23,41 m3/h
3 | • wysokość podnoszenia min. 8,59 m H2O
4 | • praca naprzemienna
5 | • silnik min. 1,5 kW /~3x380 V (50 Hz)
6 | • zabezpieczenia termiczne, przeciwwybuchowe
7 | Podstawowe wyposażenie pompowni i rozwiązania materiałowe:
8 | • zbiornik pompowni z polimerobetonu (dopuszcza się kręgi żelbetowe)
9 | • pompy (2 kpl)+ kolana sprzęgające wraz z podstawami żeliwo epoxy
10 | • armatura (zawory odcinające, zwrotne) korpusy żeliwne
11 | • piony tłoczne stal kwasoodporna
12 | • prowadnice pomp stal kwasoodporna
13 | • włazy, stopnie złazowe, pomost stal kwasoodporna
14 | • łańcuch pomp i pływaków stal kwasoodporna
15 | • krata koszowa stal kwasoodporna
16 | • kominki wentylacyjne PVC
17 | • żuraw słupowy 150 kG
18 | • system sterowania i powiadamiania w zakresie: a) wyposażenia szafy sterowniczej -automatycznego zabezpieczenia przed suchobiegiem, wyłącznik przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy, przełącznik rodzaju sterowania: automatyczne/ręczne, czujniki kontroli kolejności i asymetrii faz zasilających, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze, świetlno-dźwiękowy sygnał alarmowy na szafce –zewnętrzny, gniazdo robocze 400V, gniazdo robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do podłączenia agregatu, ogrzewanie szafy z termoregulatorem, ogranicznik przepięciowy w obwodzie sterownika, b) dostawy sprzętu informatycznego z programem do graficznego przedstawienia poniższych parametrów za pomocą przesyłu danych modemem GPRS z przepompowni do sterówki na oczyszczalni ścieków w Bieczu: pomiaru poziomów ścieków sondami hydrostatycznymi, sterowanie automatycznej/ręcznej pracy pomp, powiadomienia o jednoczesnym włączeniu się dwóch pomp, alarmu suchobiegu oraz maksymalnego poziomu ścieków, alarmu awarii systemu pompującego, alarmu braku zasilania, alarmu włamania do szafki sterowniczej, rejestru pracy pomp oraz poziomu ścieków w zbiorniku, schematem przepompowni, mapą umiejscowienia przepompowni w terenie,
Lp. | rodzaj materiału | j.m. | Ilość jednostek
| Zestaw pompowy – Przepompownia P-2, według załącznika – posadowienie pompowni nr 2, skala 1:25 | kpl. | 1
1 | Parametry pracy pompy:
2 | • wydajność min. 15,27 m3/h
3 | • wysokość podnoszenia min. 9,88 m H2O
4 | • praca naprzemienna
5 | • silnik min. 1,5 kW /~3x380 V (50 Hz)
6 | • zabezpieczenia termiczne, przeciwwybuchowe
7 | Podstawowe wyposażenie pompowni i rozwiązania materiałowe:
8 | • zbiornik pompowni z polimerobetonu (dopuszcza się kręgi żelbetowe)
9 | • pompy (2 kpl)+ kolana sprzęgające wraz z podstawami żeliwo epoxy
10 | • armatura (zawory odcinające, zwrotne) korpusy żeliwne
11 | • piony tłoczne stal kwasoodporna
12 | • prowadnice pomp stal kwasoodporna
13 | • włazy, stopnie złazowe, pomost stal kwasoodporna
14 | • łańcuch pomp i pływaków stal kwasoodporna
15 | • krata koszowa stal kwasoodporna
16 | • kominki wentylacyjne PVC
17 | • żuraw słupowy 150 kG
18 | • system sterowania i powiadamiania w zakresie: a) wyposażenia szafy sterowniczej -automatycznego zabezpieczenia przed suchobiegiem, wyłącznik przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy, przełącznik rodzaju sterowania: automatyczne/ręczne, czujniki kontroli kolejności i asymetrii faz zasilających, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze, świetlno-dźwiękowy sygnał alarmowy na szafce –zewnętrzny, gniazdo robocze 400V, gniazdo robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do podłączenia agregatu, ogrzewanie szafy z termoregulatorem, ogranicznik przepięciowy w obwodzie sterownika, b) dostawy sprzętu informatycznego z programem do graficznego przedstawienia poniższych parametrów za pomocą przesyłu danych modemem GPRS z przepompowni do sterówki na oczyszczalni ścieków w Bieczu: pomiaru poziomów ścieków sondami hydrostatycznymi, sterowanie automatycznej/ręcznej pracy pomp, powiadomienia o jednoczesnym włączeniu się dwóch pomp, alarmu suchobiegu oraz maksymalnego poziomu ścieków, alarmu awarii systemu pompującego, alarmu braku zasilania, alarmu włamania do szafki sterowniczej, rejestru pracy pomp oraz poziomu ścieków w zbiorniku, schematem przepompowni, mapą umiejscowienia przepompowni w terenie,
……………………………………………
podpisPodpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osóbuprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy
Część 2 Wykonanie przyłączy energetycznych do zasilania przepompowni P-1 oraz P-2
Lp. | rodzaj materiału | j.m. | Ilość jednostek
1 | Bednarka 40x5mm | m | 142
2 | Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm do zasypów instalacji elektrycznych | m2 | 66
3 | Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,8mm do zasypów instalacji elektrycznych | m2 | 9
4 | Końcówki kablowe AL 2kA | szt | 112
5 | Końcówki kablowe B-311 16mm2 | szt | 8
6 | Końcówki kablowe do zaprasowania na żyłach Cu | szt | 64
7 | Lakier asfaltowy do kabli elektrycznych | dm3 | 0.142
8 | Lampy oświetleniowe LED 36W min.3600lm, barwa temp. min. 4000K, 48-60mm średnica słupa, min.IP66 | kpl | 2
9 | Opaski kablowe OKi - montażowe | szt | 62
10 | Pasta do lutowania PAL-1 | kg | 1
11 | Przewód ADYd aluminowy 1-drutowy | m | 12.5
12 | Przewód ADYd aluminowy 1-drutowy | m | 12.5
13 | Przewód Cu L 16mm2 | m | 18
14 | Pręty stalowe 20mm | m | 6.5
15 | Rury stalowe gwintowane ze złączką 22mm | m | 21
16 | Skrzynki lub rozdzielnice elektryczne poliestrowe, II klasa ochronności, min. IP66,wymiar 500x400x200 (+-10%) mm | szt | 2
17 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40,0 | kg | 0.008
18 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 | kg | 2.5
19 | Słupki oznaczeniowe SO | szt | 9
20 | Słupy rurowe stalowe do lamp oświetleniowych śr. 75 mm | szt | 2
21 | Tabliczki zaciskowe z wyposażeniem elektrycznym | szt | 2
22 | Taśma Denso izolacyjna PCV 100mm | m2 | 0.05
23 | Uchwyty kablowe UKU-5 śr.20mm | szt | 44
24 | Wazelina techniczna | kg | 10.393
……………………………………………
podpisPodpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osóbuprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy